电力信号的几种采集方法

# 1.AKH-0.66系列电流互感器

| 互感器类型 | 主要型号 | 接线图 | 主要用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| AKH-0.66测量型 | AKH-0.66Ⅰ、 Ⅱ、Ⅲ、M型 |  | 可与一般测量仪表配套使用；一次电流测量范围5-6300A，二次输出5A或1A；测量范围为额定值的5~120% |
| AKH-0.66G计量型 | AKH-0.66G |  | 一次电流测量范围5-2000A，准确级0.2S，可与计费电能表配套使用 |
| AKH-0.66L 剩余电流型（一） | AKH-0.66L 0-1A/0-1V 或0-2mA |  | 与电气火灾监控装置或漏电流继电器配套使用，检测0-1A漏电流(最小漏电流6mA)，输出0-1V或0-2mA |
| AKH-0.66L 剩余电流型（二） | AKH-0.66L 0-5A/0-20mA |  | 电动机保护单元配套使用,用于测量接地故障，可过载10倍 |
| AKH-0.66P保护型(一) | AKH-0.66P 200-6300A/5A |  | 用于采集低压过载、短路信号，与保护继电器配套使用，一次测量范围200-6300A，二次输出5A、1A，主要准确级有：5P10、10P10、10P20、5P20等 |
| AKH-0.66P保护型(二) | AKH-0.66P 250A/50mA 800A/100mA | 见图4 | 采集低压过载、短路信号，与电动机保护单元配套使用，主要电流比有250A/50mA，800A/100mA |
| AKH-0.66S双绕组型 | AKH-0.66S |  | 用于多回路低压智能配电中电流测量，可远传，与ARTU-M32配套使用，是低压智能配电低成本方案理想的智能化配电元件。一次测量范围5-6300A，二次有两路输出:5A(1A)/20mA。 |

2. BA系列交流电流传感器

| 应用场合 | 外型 | 仪表型号 | 主要功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| DCS、P LC系统中电流信号的采集 |  | BA05、BA10、 BA20、BA50型 | 对交流0-600A电流信号采集、隔离变送输出4-20mA或0-5VDC信号 |
|  |  | BA50L-AI/I | 对配电中的0-1A漏电流进行实时测量，隔离输出4-20mA或0-5VDC信号 |

3. BM系列模拟信号隔离变送器

| 应用场合 | 外型 | 仪表型号 | 主要功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工业自动化 及PLC系统 |  | BM系列 | 采集温度（热电偶、热电阻）、0-20mA、0-1V、0-75mV等模拟信号及交流电流、电压信号，隔离变送输出4-20mA或0-5VDC信号，进入PLC系统 |

4. BD系列电力变送器

| 应用场合 | 外型 | 仪表型号 | 主要功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发电厂、中高压电网及工厂自动化配电DCS系统 |  | BD系列 | 测量电网中的电流、电压、频率、功率、功率因数、转速、温度、电能，隔离变送输出4-20mA或0-5VDC信号，RS485通讯可选 |

一 电量传感器

1 AKH-0.66系列电流互感器

# 1.1 概述

AKH-0.66系列电流互感器外壳采用阻燃、耐温140℃的进口聚碳酸酯注塑成形，铁芯采用取向冷轧硅钢带卷绕而成，二次导线采用高强度电磁漆包线，产品结构新颖，造型美观，安装方便，体积小，质量轻，准确度高，容量大。

产品符合国标GB1208-2006。

# 1.2 技术指标

- 测量CT一次电流5-6300A，二次电流5A，1A，0.1A，0.05A；

保护CT一次电流200-6300A，二次电流5A，1A，0.1A，0.05A；

双绕组CT一次电流5-6300A，二次电流5A、20mA，1A、20mA；

双绕组传感器一次电流5-6300A，二次电流AC5A、DC4-20mA，AC1A、DC4-20mA；

剩余电流CT一次电流0-5A，二次输出电压1V或电流2mA，20 mA；

计量CT一次电流5-2000A，二次电流5A，1A；

开口式CT一次电流100-6300A，二次电流5A，1A。

- 额定工作电压AC0.66kV（等效AC0.69kV，GB156-2003）

- 额定频率50-60Hz

- 环境温度-30℃~70℃，最高耐温120℃

- 海拔高度≤3000m

- 工频耐压3000V/1min 50Hz

- 用于没有雨雪直接侵袭，无严重污染及剧烈震动的场所

# 1.3 选型说明

- 根据一次电流及母线截面等参数选择对应的规格产品。一次导线穿越互感器窗孔。打开翻盖，通过压线片进行二次接线，二次接线引出后翻盖复位。计量电能可直接利用翻盖小孔加封铅印，以防窃电。

| 型 号 | 主 要 特 点 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| AKH-0.66-Ⅰ | 适用于（单）多根电缆或单根母排穿越 | 适用面广，规格多 |
| AKH-0.66-Ⅱ | 适用于多根母排（2-6根）或多根电缆穿越 | 适用面广，规格多 |
| AKH-0.66-Ⅲ | 具备Ⅰ、Ⅱ型特点，满足供电计量精度高，容量大的要求 | 适用面广，规格多 |
| AKH-0.66-M8 | 适用于小电流，小空间场所，为接线式CT，尤其适合抽屉柜要求 | 体积小，容量2.5VA |
| AKH-0.66-P | 适用于多根母排，立式安装，与继电器配套使用 | 保护用，200/5A及以上 |
| AKH-0.66-S | 双路输出，一路用于电流表测量、显示，另一路用于系统监控的电流采集 | 适用面广，规格多 |
| AKH-0.66-SM | 双路输出，一路用于交流电流的测量，另一路输出直流4-20mA用于远传，可与自控仪表如PLC配合使用，为用户节约成本，辅助电源DC24V由PLC提供 | 适用于系统监测 |
| AKH-0.66-L | 用于剩余电流的采集，可与电气测控装置、电动机保护装置配套使用 | 适用面广，规格多 |
| AKH-0.66-G | 用于电力计量用，准确级0.2S，计量准确 | 计量范围广，规格多 |
| AKH-0.66-K | 用于项目改造，无须拆一次母线，安装方便，为用户节省人力、财力，提高改造效率 | 适用于配电系统改造项目 |

- 工作电流长期不超过1.1倍额定值，允许在1.2倍额定值时短时使用，时间不超过1h；

- 根据被测电流大小，选定额定电流比，一般选用比被测电流大2/3左右的额定电流；

- 产品极性表示为：一次接线标志P1、P2，相应二次接线标志S1、S2；S1表示P1的同名端，S2表示P2的同名端；

- 测量仪表接于S1、S2端上，此时所接回路的总负荷不应超过互感器的额定负荷，当安装仪表位置与电流互感器相距甚远或回路负载较大时，应优先选用二次电流为1A的规格；

- 注意根据母排的规格和根数，选用相匹配窗口大小的互感器。

# 1.4 产品规格

# 1.4.1 AKH-0.66系列测量型电流互感器

# 1.4.1.1 AKH-0.66Ⅰ型电流互感器

- 产品特点

专利产品，翻盖式设计，外形美观，接线方便。翻盖材料选用透明聚碳酸酯，能清楚看到二次引线接线情况。方圆组合孔型，既可穿越电缆，也可穿越汇流排，作为交流电流信号采集元件，一般与电气测量仪表配套使用。

- 型号说明

# AKH - 0.66  - □  I  □ □

- 规格尺寸

| 尺寸 规格 | 外形尺寸(mm) | 穿孔尺寸(mm) | 安装尺寸(mm) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | W | H | D | a | e | Φ | M | N |
| 30 I | 60 | 78 | 36 | 31 | 11 | 23 | 34 | 57.5 |
| 40 I | 75 | 95 | 45 | 42 | 11 | 31 | 40 | 57.5 |
| 60 I | 102 | 130 | 45 | 61.5 | 21 | 45 | 42 | 57.5 |
| 80 I | 118 | 140 | 45 | 82 | 11 | 52 | 60 | 57.5 |

- 规格参数对照表

| 规格 | 额定电 流比(A) | 准确级及相应额定负荷(VA) | 穿心 匝数 (匝) | 母排规格(mm)/根数 | 电缆最大 外径(mm) | 安装方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.2级 | 0.5级 | 1级 |  |  |  |  |
| 30I | 15/5(1) |  |  | 2.5 | 5 | / | Φ22 | A |
|  | 20/5(1) |  |  | 2.5 | 4 |  |  |  |
|  | 25-30/5(1) |  |  | 2.5 | 3 |  |  |  |
|  | 40-60/5(1) |  |  | 2.5 | 2 |  |  |  |
|  | 75-100/5(1) |  |  | 2.5 | 1 | 30×10/1 |  | A,B |
|  | 150/5(1) |  | 2.5 | 5 | 1 |  |  |  |
|  | 200-400/5(1) |  | 5 | 7.5 | 1 |  |  |  |
|  | 500/5(1) |  | 10 |  | 1 |  |  |  |
| 40I | 15/5(1) |  |  | 2.5 | 5 | / | Φ30 | A |
|  | 20/5(1) |  |  | 2.5 | 4 |  |  |  |
|  | 25-30/5(1) |  |  | 2.5 | 3 |  |  |  |
|  | 40-60/5(1) |  |  | 2.5 | 2 |  |  |  |
|  | 75-100/5(1) |  |  | 2.5 | 1 | 40×10/1 |  | A,C |
|  | 150/5(1) |  | 2.5 | 3.75 | 1 |  |  |  |
|  | 200-450/5(1) |  | 5 | 7.5 | 1 |  |  |  |
|  | 500-800/5(1) |  | 10 | 15 | 1 |  |  |  |
|  | 1000/5(1) | 10 | 20 |  | 1 |  |  |  |
| 60I | 150/5(1) |  | 2.5 |  | 1 | 60×10/1 60×6/1-2 | Φ44 | A,C,D |
|  | 200-400/5(1) |  | 5 |  | 1 |  |  |  |
|  | 500-800/5(1) |  | 10 |  | 1 |  |  |  |
|  | 1000/5(1) | 15 | 20 |  | 1 |  |  |  |
|  | 1200-2000/5(1) | 20 |  |  | 1 |  |  |  |
| 80I | 150/5(1) |  |  | 2.5 | 1 | 80×10/1 | Φ50 | A,C,D |
|  | 200-250/5(1) |  | 2.5 |  | 1 |  |  |  |
|  | 300-400/5(1) |  | 5 |  | 1 |  |  |  |
|  | 500-800/5(1) |  | 10 |  | 1 |  |  |  |
|  | 1000/5(1) | 15 | 20 |  | 1 |  |  |  |
|  | 1200-2000/5(1) | 20 |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 2500-3000/5(1) | 30 |  |  | 1 |  |  |  |

注：额定一次电流的标准值为：10A、12.5A、15A、20A、25A、30A、40A、50A、60A、75A以及它们十进位倍数或小数，有下标线的是优先值。

# 1.4.1.2 AKH-0.66Ⅱ型电流互感器

- 产品特点

卧式方孔型，可穿越1~6根汇流排，亦可穿越多根电缆，一般与电气测量仪表配套使用。

- 型号说明

# AKH - 0.66  - □ Ⅱ  □ □

- 规格尺寸

| 尺寸 规格 | 外形尺寸(mm) | 穿孔尺寸(mm) | 安装尺寸(mm) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | W | H | D | a | e | M | N |
| 40II | 78 | 103 | 45 | 43 | 31.5 | 48 | 57.5 |
| 50II | 87 | 113 | 45 | 52 | 32 | 30 | 57.5 |
| 60II | 102 | 125 | 45 | 61 | 33 | 42 | 57.5 |
| 60×50II | 100 | 140 | 45 | 61.5 | 51.5 | 42 | 57.5 |
| 80II | 117 | 119 | 45 | 82 | 32 | 60 | 57.5 |
| 80×50II | 120 | 141 | 45 | 82 | 52 | 60 | 57.5 |
| 100II | 145 | 125 | 45 | 103 | 35 | 80 | 57.5 |
| 100×50II | 145 | 155 | 50 | 103 | 55 | 80 | 83 |
| 100×80II | 152 | 190 | 55 | 106 | 85 | 80 | 83 |
| 120×50II | 174 | 168 | 48 | 122 | 53 | 79 | 57.5 |
| 120×80II | 174 | 198 | 48 | 125 | 82 | 79 | 57.5 |
| 130×50II | 176 | 160 | 50 | 135 | 55 | 86 | 83 |
| 180×50II | 239 | 181 | 60 | 185 | 55 | 56/40 | 83 |
| 200×50II | 246 | 175 | 55 | 207 | 61 | 50×3 | 83 |
| 220×50II | 280 | 190 | 60 | 225 | 55 | 50×3 | 83 |
| 170×100II | 255 | 233 | 60 | 174 | 107 | 101 | 83 |
| 260×100II | 308 | 211 | 63 | 265 | 104 | 58×3 | / |

- 规格参数对照表

| 规格 | 额定电 流比(A) | 准确级及相应额定负荷(VA) | 穿心 匝数(匝) | 母排规格(mm)/根数 | 电缆最大 外径(mm) | 安装方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.2级 | 0.5级 | 1级 |  |  |  |  |
| 40Ⅱ | 75-100/5(1) |  |  | 1.5 | 1 | 40×10/ 1-2 | / | B |
|  | 150-200/5(1) |  | 2.5 |  | 1 |  |  |  |
|  | 300-450/5(1) |  | 5 |  | 1 |  |  |  |
|  | 500-800/5(1) |  | 10 |  | 1 |  |  |  |
|  | 1000/5(1) | 10 | 20 |  | 1 |  |  |  |
| 50Ⅱ | 150-200/5(1) |  | 2.5 |  | 1 | 50×10/ 1-2 | / | B |
|  | 300-450/5(1) |  | 5 |  | 1 |  |  |  |
|  | 500-800/5(1) |  | 10 |  | 1 |  |  |  |
|  | 1000/5(1) | 10 | 20 |  | 1 |  |  |  |
|  | 1200-1500/5(1) | 20 |  |  | 1 |  |  |  |
| 60Ⅱ | 200-250/5(1) |  | 2.5 |  | 1 | 60×10/ 1-2 | / | C |
|  | 300-450/5(1) |  | 5 |  | 1 |  |  |  |
|  | 500-800/5(1) |  | 10 |  | 1 |  |  |  |
|  | 1000/5(1) | 10 | 20 |  | 1 |  |  |  |
|  | 1200-2000/5(1) | 20 |  |  | 1 |  |  |  |
| 60×50Ⅱ | 200-250/5(1) |  | 2.5 |  | 1 | 60×10/ 1-3 | / | D |
|  | 300-450/5(1) |  | 5 |  | 1 |  |  |  |
|  | 500-800/5(1) |  | 10 |  | 1 |  |  |  |
|  | 1000/5(1) | 10 | 20 |  | 1 |  |  |  |
|  | 1200-2000/5(1) | 20 |  |  | 1 |  |  |  |
| 80Ⅱ | 200-250/5(1) |  | 2.5 |  | 1 | 80×10/ 1-2 | / | D |
|  | 300-450/5(1) |  | 5 |  | 1 |  |  |  |
|  | 500-800/5(1) |  | 10 |  | 1 |  |  |  |
|  | 1000/5(1) | 10 | 20 |  | 1 |  |  |  |
|  | 1200-2000/5(1) | 20 |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 2500-3000/5(1) | 30 |  |  | 1 |  |  |  |
| 80×50Ⅱ | 200-250/5(1) |  | 2.5 |  | 1 | 80×10/ 1-3 | / | D |
|  | 300-450/5(1) |  | 5 |  | 1 |  |  |  |
|  | 500-800/5(1) |  | 10 |  | 1 |  |  |  |
|  | 1000/5(1) | 10 | 20 |  | 1 |  |  |  |
|  | 1200-2000/5(1) | 20 |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 2500-3000/5(1) | 30 |  |  | 1 |  |  |  |
| 100Ⅱ | 300-450/5(1) |  | 5 |  | 1 | 100×10/ 1-2 | / | D |
|  | 500-800/5(1) |  | 10 |  | 1 |  |  |  |
|  | 1000/5(1) | 10 | 20 |  | 1 |  |  |  |
|  | 1200-2000/5(1) | 20 |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 2500-3000/5(1) | 30 |  |  | 1 |  |  |  |
| 100×50Ⅱ | 300-450/5(1) |  | 5 |  | 1 | 100×10/ 1-3 | / | D |
|  | 500-800/5(1) |  | 10 |  | 1 |  |  |  |
|  | 1000/5(1) | 10 | 20 |  | 1 |  |  |  |
|  | 1200-2000/5(1) | 20 |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 2500-3000/5(1) | 30 |  |  | 1 |  |  |  |
| 100×80Ⅱ | 600-800/5(1) |  | 10 |  | 1 | 100×10/ 1-4 | / | D |
|  | 1000/5(1) | 10 | 20 |  | 1 |  |  |  |
|  | 1200-2000/5(1) | 20 |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 2500-4000/5(1) | 30 |  |  | 1 |  |  |  |
| 120×50Ⅱ | 500-800/5(1) |  | 10 |  | 1 | 120×10/ 1-3 | / | D |
|  | 1000/5(1) | 10 | 20 |  | 1 |  |  |  |
|  | 1200-2000/5(1) | 20 |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 2500-5000/5(1) | 30 |  |  | 1 |  |  |  |
| 130×50Ⅱ | 600-800/5(1) |  | 10 |  | 1 | 125×10/1-3 130×10/1-3 60×10/2-6 | / | D |
|  | 1000/5(1) | 10 | 20 |  | 1 |  |  |  |
|  | 1200-2000/5(1) | 20 |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 2500-5000/5(1) | 30 |  |  | 1 |  |  |  |
| 120×80Ⅱ | 1200-2000/5(1) | 20 |  |  | 1 | 120×10/ 1-4 | / | D |
|  | 2500-5000/5(1) | 30 |  |  | 1 |  |  |  |
| 170×100Ⅱ | 1500-2000/5(1) | 20 |  |  | 1 | 170×10/1-3 100×10/3-6 | / | D |
|  | 2500-5000/5(1) | 30 |  |  | 1 |  |  |  |
| 180×50Ⅱ | 1200-2000/5(1) | 20 |  |  | 1 | 180×10/ 1-3 | / | D |
|  | 2500-5000/5(1) | 30 |  |  | 1 |  |  |  |
| 200×50Ⅱ 220×50Ⅱ | 1500-2000/5(1) | 20 |  |  | 1 | 200×10/1-3 100×10/4-6 | / | D |
|  | 2500-6300/5(1) | 30 |  |  | 1 |  |  |  |
| 260×100Ⅱ | 1200-2000/5(1) | 20 |  |  | 1 | 250×10/1-3 125×10/4-6 | / | D |
|  | 2500-6300/5(1) | 30 |  |  | 1 |  |  |  |

注：额定一次电流的标准值为：10A、12.5A、15A、20A、25A、30A、40A、50A、60A、75A以及它们十进位倍数或小数，有下标线的是优先值。

# 1.4.1.3 AKH-0.66Ⅲ型电流互感器

- 产品特点

立式方孔型，可穿越1~3根汇流排，不但具有Ⅰ、Ⅱ型的特点，而且可作供电系统计量电能用，以及可与电流继电器配套作保护用。

- 型号说明

# AKH - 0.66  - □ Ⅲ  □

- 规格尺寸

图1                                          图2

| 尺寸 规格 | 外形尺寸(mm) | 安装尺寸(mm) | 图 形 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | C | D | E | A | B |  |
| 60Ⅲ | 100 | 143 | 56 | 32 | 62 | 图1 |
| 80Ⅲ | 100 | 168 | 56 | 32 | 82 | 图2 |
| 100Ⅲ | 105 | 193 | 56 | 32 | 102 | 图2 |
| 120Ⅲ | 125 | 218 | 56 | 52 | 122 | 图2 |
| 130Ⅲ | 125 | 222 | 57 | 53 | 133 | 图2 |

- 规格参数对照表

| 规格 | 额定电 流比(A) | 准确级及相应额定负荷(VA) | 穿心 匝数 (匝) | 母排规格(mm)/根数 | 电缆最大 外径(mm) | 安装方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.2级 | 0.5级 |  |  |  |  |
| 60Ⅲ | 200-300/5(1) |  | 2.5 | 1 | 60×10/ 1-2 | / | E |
|  | 400/5(1) |  | 5.0 | 1 |  |  |  |
|  | 500-800/5(1) | 5 | 10 | 1 |  |  |  |
|  | 1000/5(1) | 10 | 20 | 1 |  |  |  |
|  | 1200-2000/5(1) | 20 |  | 1 |  |  |  |
| 80Ⅲ | 300-400/5(1) |  | 5.0 | 1 | 80×10/ 1-2 | / | E |
|  | 500-800/5(1) |  | 10 | 1 |  |  |  |
|  | 1000/5(1) | 10 | 20 | 1 |  |  |  |
|  | 1200-2000/5(1) | 20 |  | 1 |  |  |  |
|  | 2500-3000/5(1) | 30 |  | 1 |  |  |  |
| 100Ⅲ | 600-800/5(1) |  | 10 | 1 | 100×10/ 1-2 | / | E |
|  | 1000/5(1) | 10 | 20 | 1 |  |  |  |
|  | 1200-2000/5(1) | 20 |  | 1 |  |  |  |
|  | 2500-4000/5(1) | 30 |  | 1 |  |  |  |
| 120Ⅲ | 600-800/5(1) |  | 10 | 1 | 120×10/ 1-3 | / | E |
|  | 1000/5(1) | 10 | 20 | 1 |  |  |  |
|  | 1200-2000/5(1) | 20 |  | 1 |  |  |  |
|  | 2500-5000/5(1) | 30 |  | 1 |  |  |  |
| 130Ⅲ | 1000/5(1) | 10 | 20 | 1 | 130×10/1-3 125×10/1-3 | / | E |
|  | 1200-2000/5(1) | 20 |  | 1 |  |  |  |
|  | 2500-6300/5(1) | 30 |  | 1 |  |  |  |

注：额定一次电流的标准值为：10A、12.5A、15A、20A、25A、30A、40A、50A、60A、75A以及它们十进位倍数或小数，有下标线的是优先值。

# 1.4.1.4 AKH-0.66 M8型电流互感器

- 产品特点

一次电流较小，容量2.5VA及以下，多用于低压抽屉柜等小空间场所。

- 型号说明

# AKH - 0.66  - M8  □

- 规格尺寸

| 尺寸 规格 | 外形尺寸(mm) | 安装尺寸(mm) |
| --- | --- | --- |
|  | W | H | D | M |
| M8 | 80 | 86 | 30 | 72 |

- 规格参数对照表

| 规格 | 额定电 流比(A) | 准确级及相应额定负荷(VA) | 穿心 匝数 (匝) | 母排规格(mm)/根数 | 电缆最大 外径(mm) | 安装方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.2级 | 0.5级 | 1级 |  |  |  |  |
| M8 | 5-100/5(1) |  |  | 2.5 | 直 接 式 | / | / | H |

# 1.4.1.5 AKH-0.66 Z型电流互感器

- 产品特点

专利产品，翻盖式设计，外形美观，接线方便。外壳材料选用透明聚碳酸酯，作为交流电流信号采集元件，一般与AMC16、PZ3O0等产品配套使用，可减小电流互感器安装空间和接线的烦琐，为用户降低成本。

- 型号说明

AKH - 0.66  - Z  □  □ □

- 规格尺寸

| 尺寸 规格 | 外形尺寸(mm) | 穿孔尺寸(mm) | 安装尺寸(mm) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | W | H | D | a | e | Φ | M | N |
| Z-3×φ20 | 138 | 52 | 34 | / | / | 20 | 159 | / |

- 规格参数对照表

| 型 号 | 额定电流比(A) | 准确级 | 额定负荷 （VA/Ω） | 穿心匝数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Z-3×φ20 | 5/5(1) | 1.0 | 2.5 | 20 |
|  | 10/5(1) | 1.0 | 2.5 | 10 |
|  | 15/5(1) | 1.0 | 2.5 | 8 |
|  | 20/5(1) | 1.0 | 2.5 | 5 |
|  | 25/5(1) | 1.0 | 2.5 | 4 |
|  | 30/5(1) | 1.0 | 2.5 | 4 |
|  | 40/5(1) | 1.0 | 2.5 | 3 |
|  | 50/5(1) | 1.0 | 2.5 | 2 |
|  | 60/5(1) | 1.0 | 2.5 | 2 |
|  | 75/5(1) | 1.0 | 2.5 | 2 |
|  | 80/5(1) | 1.0 | 2.5 | 2 |
|  | 100/5(1) | 1.0 | 2.5 | 1 |
|  | 150/5(1) | 0.5 | 2.5 | 1 |
|  | 200/5(1) | 0.5 | 5.0 | 1 |

| 型 号 | 额定电流比(A) | 准确级 | 额定负荷(Ω) | 穿心匝数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Z-3×φ20 | 20/0.02 | 0.5 | 200 | 1 |
|  | 25/0.02 | 0.5 | 200 | 1 |
|  | 30/0.02 | 0.5 | 200 | 1 |
|  | 40/0.02 | 0.5 | 200 | 1 |
|  | 50/0.02 | 0.5 | 200 | 1 |
|  | 60/0.02 | 0.5 | 200 | 1 |
|  | 75/0.02 | 0.5 | 200 | 1 |
|  | 80/0.02 | 0.5 | 200 | 1 |
|  | 100/0.02 | 0.5 | 200 | 1 |

| 型 号 | 额定电流比(A) | 准确级 | 额定负荷（Ω） | 穿心匝数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Z-3×φ20 | 50/0.05 | 0.5 | 200 | 1 |
|  | 60/0.05 | 0.5 | 200 | 1 |
|  | 75/0.05 | 0.5 | 200 | 1 |
|  | 80/0.05 | 0.5 | 200 | 1 |
|  | 100/0.05 | 0.5 | 200 | 1 |
|  | 150/0.05 | 0.5 | 200 | 1 |
|  | 200/0.05 | 0.5 | 200 | 1 |
|  | 250/0.05 | 0.5 | 200 | 1 |

# 1.4.2 AKH-0.66P系列保护型电流互感器

# 1.4.2.1 AKH-0.66P低压保护用电流互感器

- 产品特点

主要适用于多根母排穿越的继电保护回路，该产品为保护系统检测短路故障而开发，具有不同准确级和准确限值系数，可扩展为不同穿孔尺寸，广泛应用于低压配电保护系统。

- 型号说明

# AKH - 0.66 - P -□ -□

- 规格尺寸

图1                                          图2

图3

| 尺寸 规格 | 外形尺寸(mm) | 安装尺寸(mm) | 图 形 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | C | D | E | A | B |  |
| P-60Ⅲ | 100 | 143 | 56 | 32 | 62 | 图1 |
| P-80Ⅲ | 100 | 168 | 56 | 32 | 82 | 图2 |
| P-100Ⅲ | 105 | 193 | 56 | 32 | 102 | 图2 |
| P-120Ⅲ | 125 | 218 | 56 | 52 | 122 | 图2 |
| P-130Ⅲ | 125 | 222 | 57 | 53 | 133 | 图2 |
| P-60×50II | 130 | 181 | 75 | 63 | 54 | 图3 |
| P-80×50II | 165 | 186 | 75 | 83 | 54 | 图3 |
| P-100×50II | 191 | 187 | 75 | 104 | 56 | 图3 |
| P-120×50II | 221 | 204 | 90 | 130 | 83 | 图3 |
| P-170×50II | 250 | 150 | 60 | 171 | 55 | 图3 |
| P-180×50II | 240 | 181 | 60 | 185 | 55 | 图3 |
| P-220×50II | 280 | 190 | 60 | 225 | 55 | 图3 |

- 规格参数对照表

| 规格 | 额定电 流比(A) | 准确级及相应额定负荷(VA) | 穿心 匝数 (匝) | 母排规格(mm)/根数 | 电缆最大 外径(mm) | 安装方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10P5 | 10P10 | 10P15 |  |  |  |  |
| P-60Ⅲ | 200-400/5(1) | 5 | 2.5 |  | 1 | 60×10/ 1-2 | / | E |
|  | 500-800/5(1) | 10 | 5 | 2.5 | 1 |  |  |  |
|  | 1000-1250/5(1) | 15 | 10 | 5 | 1 |  |  |  |
|  | 1500-2000/5(1) | 20 | 10 | 5 | 1 |  |  |  |
| P-80Ⅲ | 500-800/5(1) | 10 | 5 | 2.5 | 1 | 80×10/ 1-2 | / | E |
|  | 1000-1250/5(1) | 15 | 10 | 5 | 1 |  |  |  |
|  | 1500-2000/5(1) | 20 | 10 | 5 | 1 |  |  |  |
|  | 2500-3000/5(1) | 30 | 15 | 10 | 1 |  |  |  |
| P-100Ⅲ | 600-800/5(1) | 10 | 5 | 2.5 | 1 | 100×10/ 1-2 | / | E |
|  | 1000-1250/5(1) | 15 | 10 | 5 | 1 |  |  |  |
|  | 1500-2000/5(1) | 20 | 10 | 5 | 1 |  |  |  |
|  | 2500-4000/5(1) | 30 | 15 | 10 | 1 |  |  |  |
| P-120Ⅲ | 600-800/5(1) | 10 | 5 | 2.5 | 1 | 120×10/ 1-3 | / | E |
|  | 1000-1250/5(1) | 15 | 10 | 5 | 1 |  |  |  |
|  | 1500-2000/5(1) | 20 | 10 | 5 | 1 |  |  |  |
|  | 2500-5000/5(1) | 30 | 15 | 10 | 1 |  |  |  |
| P-130Ⅲ | 1000-1250/5(1) | 15 | 10 | 5 | 1 | 130×10/1-3 125×10/1-3 | / | E |
|  | 1500-2000/5(1) | 20 | 10 | 5 | 1 |  |  |  |
|  | 2500-6300/5(1) | 30 | 15 | 10 | 1 |  |  |  |

| 规格 | 额定电 流比(A) | 准确级及相应额定负荷(VA) | 穿心 匝数(匝) | 母排规格(mm)/根数 | 电缆最大 外径(mm) | 安装方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10P10 | 10P15 | 10P20 |  |  |  |  |
| P-60×50II | 150/5(1) | 2.5 | / | / | 1 | 60×10/ 1-2 | / | D |
|  | 200-300/5(1) | 5 | 2.5 | / | 1 |  |  |  |
|  | 400-800/5(1) | 10 | 5 | 2.5 | 1 |  |  |  |
|  | 1000-1500/5(1) | 15 | 10 | 5 | 1 |  |  |  |
| P-80×50II | 200-300/5(1) | 5 | 2.5 | / | 1 | 80×10/ 1-2 | / | D |
|  | 400-600/5(1) | 10 | 5 | 2.5 | 1 |  |  |  |
|  | 800-1250/5(1) | 15 | 10 | 5 | 1 |  |  |  |
|  | 1500-2000/5(1) | 20 | 15 | 10 | 1 |  |  |  |
| P-100×50II | 600-800/5(1) | 10 | 5 | 2.5 | 1 | 100×10/ 1-2 | / | D |
|  | 1000-1250/5(1) | 15 | 10 | 5 | 1 |  |  |  |
|  | 1500-3000/5(1) | 20 | 15 | 10 | 1 |  |  |  |
| P-120×50II | 600-800/5(1) | 10 | 5 | 2.5 | 1 | 120×10/ 1-3 | / | D |
|  | 1000-1250/5(1) | 15 | 10 | 5 | 1 |  |  |  |
|  | 1500-2500/5(1) | 20 | 15 | 10 | 1 |  |  |  |
|  | 3000-5000/5(1) | 30 | 15 | 10 | 1 |  |  |  |
| P-170×50II | 1000-2000/5(1) | 15 | 10 | 5 | 1 | 160×10/1-3 80×10/1-3 | / | D |
|  | 2500-3000/5(1) | 20 | 10 | 5 | 1 |  |  |  |
|  | 4000-6300/5(1) | 30 | 15 | 10 | 1 |  |  |  |
| P-180×50II | 1000-2000/5(1) | 15 | 10 | 5 | 1 | 180×10/1-3 80×10/1-6 | / | D |
|  | 2500-3000/5(1) | 20 | 10 | 5 | 1 |  |  |  |
|  | 4000-6300/5(1) | 30 | 15 | 10 | 1 |  |  |  |
| P-220×50II | 1000-2000/5(1) | 15 | 10 | 5 | 1 | 220×10/1-3 100×10/1-6 | / | D |
|  | 2500-3000/5(1) | 20 | 10 | 5 | 1 |  |  |  |
|  | 4000-6300/5(1) | 30 | 15 | 10 | 1 |  |  |  |

注：额定一次电流的标准值为：10A、12.5A、15A、20A、25A、30A、40A、50A、60A、75A以及它们十进位倍数或小数，有下标线的是优先值。

# 1.4.2.2 AKH-0.66P-I低压电动机保护器专用电流互感器

- 产品特点

测量准确，过载能力强，可与我公司ARD2、ARD3等电动机保护单元配套使用。

- 规格尺寸

| 尺寸 规格 | 外形尺寸(mm) | 穿孔尺寸(mm) | 安装尺寸(mm) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | W | H | D | a | e | Φ | M | N |
| P-40 I | 75 | 95 | 45 | 42 | 11 | 31 | 40 | 57.5 |
| P-60 I | 102 | 130 | 45 | 61.5 | 21 | 45 | 42 | 57.5 |

- 规格参数对照表

| 规 格 | 额定电流比(A) | 准确级 | 额定负荷(VA) | 过载倍数 | 安装方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P-40I | 250/0.05 | 0.5 | 1.25 | 10 | A、C |
| P-60I | 800/0.1 | 0.5 | 5 | 10 |  |

# 1.4.2.3 AKH-3.3P-φ型中压电动机保护专用电流互感器

- 产品特点

AKH-3.3P-φ35 3.3kV保护用电流互感器外壳采用PPS材料，耐热200℃以上，并采用环氧树脂浇注，具有很强的耐热性和机械性能。该互感器可过载10倍，专用于煤矿，与煤矿专用电动机保护装置配套使用。

- 规格尺寸

| 尺寸 规格 | 外形尺寸(mm) | 穿孔尺寸(mm) | 安装尺寸(mm) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | W | H | D | a | e | Φ | M | N |
| P-φ35 | 119 | 97 | 45 | / | / | 35 | 77 | 77 |

- 规格参数对照表

| 规 格 | 额定电流比(A) | 准确级 | 额定负荷(VA) | 过载倍数 | 安装方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P-φ35 | 800/0.1 | 0.5 | 5 | 10 | F |

1.4.2.4 AKH-0.66 P-M8型保护用电流互感器

- 产品特点

一次电流较小，多用于继电器保护回路中，适合低压抽屉柜等小空间场所。

- 型号说明

AKH - 0.66 -P- M8  □

- 规格尺寸

| 尺寸 规格 | 外形尺寸(mm) | 安装尺(mm) |
| --- | --- | --- |
|  | W | H | D | M |
| P-M8 | 80 | 82 | 30 | / |

- 规格参数对照表

| 规格 | 额定电 流比(A) | 准确级及相应 额定负荷(Ω) | 短时热电流（ith）/(kA) | 额定动稳定电流(idyn) /(kA) | 穿心 匝数 | 扭距值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | KGM | NM |
|  |  | 5P5 | 5P10 | 10P10 |  |  |  |  |  |
| P-M8 | 100/1 | 1.5 | / | / | 7.5 | 18.5 | 直 接 式 | 7 | 69 |
|  | 150/1 | 2 | / | 1 | 10 | 25 |  |  |  |
|  | 200/1 | 3.75 | 1.0 | 1.5 | 15 | 22.5 |  |  |  |
|  | 250/1 | 5 | 1.5 | 2.0 | 18 | 45 |  |  |  |
|  | 300/1 | 5 | 1.5 | 2.0 | 21 | 52.5 |  |  |  |
|  | 400/1 | 7.5 | 2.0 | 2.5 | 21 | `52.5 |  |  |  |

1.4.2.5 AKH-0.66P-双M8型保护用电流互感器

- 产品特点

一次电流较小，多用于低压电动机保护回路，适合低压抽屉柜等小空间场所。

- 型号说明

AKH - 0.66 -P-双M8 □

- 规格尺寸

| 尺寸 规格 | 外形尺寸(mm) | 安装尺寸(mm) |
| --- | --- | --- |
|  | W | H | D | M |
| P-双M8 | 80 | 82 | 56 | / |

- 规格参数对照表

| 规格 | 额定电 流比(A) | 准确级及相应额定负荷 (Ω) | 短时热电流（ith）/(kA) | 额定动稳定电流(idyn) /(kA) | 穿心 匝数 | 扭距值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | KGM | NM |
|  |  | 5P5 | 5P10 | 10P10 |  |  |  |  |  |
| P-双M8 | 5/5(1) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 1 | 直 接 式 | 7 | 69 |
|  | 10/5(1) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1 | 2 |  |  |  |
|  | 15/5(1) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 6 |  |  |  |
|  | 20/5(1) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 8 |  |  |  |
|  | 25/5(1) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 5 | 10 |  |  |  |
|  | 30/5(1) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 6 | 12 |  |  |  |
|  | 40/5(1) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 6 | 12 |  |  |  |
|  | 50/5(1) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 6 | 12 |  |  |  |
|  | 60/5(1) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 6 | 12 |  |  |  |
|  | 75/5(1) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 6 | 12 |  |  |  |
|  | 100/5(1) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 10 | 12 |  |  |  |

# 1.4.3 AKH-0.66S系列双绕组型电流互感器

# 1.4.3.1 AKH-0.66S系统监控用电流互感器

- 产品特点

AKH-0.66S系列双绕组电流互感器具有两个二次绕组，其一(1S1、1S2）用于电流表指示，额定电流为交流5A或交流1A，其二（2S1、2S2）用于远传遥测，可与ARTU-M32遥测单元或ARD3电动机保护器配套使用，额定电流为交流20mA；双绕组电流互感器的线性可至8倍，且电流在8倍时，也能保证双绕组电流互感器的误差在0.2-0.5%，因此可用于电动机保护回路。

产品外壳结构采用翻盖结构，外壳采用阻燃、耐温140℃的PC材料注塑成形，铁芯采用冷轧硅钢带卷制而成，二次导线采用高强度电磁漆包线，产品结构新颖，造型美观，安装方便。产品具有体积小、质量轻、准确度高、容量大等特点。

- 型号说明

# AKH - 0.66 - S -□ -□-□

- 规格尺寸

| 尺寸 规格 | 外形尺寸(mm) | 穿孔尺寸(mm) | 安装尺寸(mm) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | W | H | D | a | e | Φ | M | N |
| S-30I | 85 | 139 | 44 | 31 | 11 | 23 | 45 | 65 |
| S-40I | 85 | 139 | 44 | 42 | 11 | 31 | 45 | 65 |
| S-50Ⅱ | 96 | 146 | 45 | 52 | 31 | / | 53 | 57.5 |
| S-60Ⅱ | 102 | 143 | 45 | 65 | 34 | / | 41 | 57.5 |
| S-80Ⅱ | 120 | 148 | 45 | 82 | 32 | / | 59 | 57.5 |
| S-100Ⅱ | 150 | 175 | 45 | 103 | 52 | / | 80 | 57.5 |
| S-120Ⅱ | 168 | 180 | 50 | 125 | 52 | / | 80 | 70.5 |
| S-200Ⅱ | 253 | 180 | 60 | 206 | 56 | / | 53×3 | 83 |

- 规格参数对照表

| 规格 | 额定电 流比(A) | 准确级及相应额定负荷(VA) | 穿心 匝数 (匝) | 母排规格(mm)/根数 | 电缆最大外径(mm) | 安装方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.2/0.2级 | 0.5/0.2级 | 1/0.2级 |  |  |  |  |
| S-30I | 5/5(1)/0.02 |  | 2.5*/0.02 | 2.5/0.02 | 15 | / | φ22 | F |
|  | 10/5(1)/0.02 |  | 2.5*/0.02 | 2.5/0.02 | 8 |  |  |  |
|  | 15/5(1)/0.02 |  | 2.5*/0.02 | 2.5/0.02 | 5 |  |  |  |
|  | 20/5(1)/0.02 |  | 2.5*/0.02 | 2.5/0.02 | 4 |  |  |  |
|  | 25-30/5(1)/0.02 |  | 2.5*/0.02 | 2.5/0.02 | 3 |  |  |  |
|  | 40-60/5(1)/0.02 |  | 2.5*/0.02 | 2.5/0.02 | 2 |  |  |  |
|  | 75-100/5(1)/0.02 |  | 2.5*/0.02 | 2.5/0.02 | 1 | 30×10/1 |  | B,F |
|  | 150/5(1)/0.02 |  | 2.5*/0.02 |  | 1 |  |  |  |
|  | 200/5(1)/0.02 | 2.5*/0.02 | 5.0/0.02 |  | 1 |  |  |  |
| S-40I | 200/5(1)/0.02 |  | 5.0/0.02 |  | 1 | 40×10/1 | φ30 | C,F |
|  | 250-400/5(1)/0.02 | 2.5*/0.02 | 5.0/0.02 |  | 1 |  |  |  |
|  | 500-600/5(1)/0.02 | 5.0*/0.02 | 10/0.02 |  | 1 |  |  |  |
| S-50Ⅱ | 600-800/5(1)/0.02 | 5.0*/0.02 | 10/0.02 |  | 1 | 50×10/ 1-2 | / | B |
|  | 1000/5(1)/0.02 | 15/0.02 |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 1200-1250/5(1)/0.02 | 20/0.02 |  |  | 1 |  |  |  |
| S-60Ⅱ | 300-400/5(1)/0.02 | 2.5*/0.02 | 5.0/0.02 |  | 1 | 60×10/ 1-2 | / | C |
|  | 500-800/5(1)/0.02 | 5.0*/0.02 | 10/0.02 |  | 1 |  |  |  |
|  | 1000/5(1)/0.02 | 15/0.02 |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 1200-2000/5(1)/0.02 | 20/0.02 |  |  | 1 |  |  |  |
| S-80Ⅱ | 600-800/5(1)/0.02 | 5.0*/0.02 | 10/0.02 |  | 1 | 80×10/ 1-2 | / | C |
|  | 1000/5(1)/0.02 | 15/0.02 |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 1200-2000/5(1)/0.02 | 20/0.02 |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 2500-3000/5(1)/0.02 | 30/0.02 |  |  | 1 |  |  |  |
| S-100Ⅱ | 1000/5(1)/0.02 | 15/0.02 |  |  | 1 | 100×10/ 1-3 | / | D |
|  | 1200-2000/5(1)/0.02 | 20/0.02 |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 2500-3000/5(1)/0.02 | 30/0.02 |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 4000/5(1)/0.02 | 40/0.02 |  |  | 1 |  |  |  |
| S-120Ⅱ | 2000/5(1)/0.02 | 20/0.02 |  |  | 1 | 120×10/ 1-3 | / | D |
|  | 2500-3000/5(1)/0.02 | 30/0.02 |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 4000-5000/5(1)/0.02 | 40/0.02 |  |  | 1 |  |  |  |
| S-200Ⅱ | 2000/5(1)/0.02 | 20/0.02 |  |  | 1 | 100×10/ 2-6 | / | D |
|  | 2500-3000/5(1)/0.02 | 30/0.02 |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 4000-6300/5(1)/0.02 | 40/0.02 |  |  | 1 |  |  |  |

注：准确级及其相应额定负荷栏中有“*”标注的为特殊规格，订货时请说明。

# 1.4.3.2 AKH-0.66SM自控仪表用电流传感器（双绕组电流传感器）

- 产品特点

AKH-0.66SM型双绕组电流传感器可有两路输出，其一（1S1，1S2）输出AC0-5A或0-1A，与测量、计量装置配套使用；其二（2S1+，2S2-）输出DC4-20mA，与自控仪表（如PLC）配套使用，其中辅助电源DC24V由PLC供电。

- 型号说明

# AKH - 0.66 - SM-□ -□-□

- 规格尺寸

| 尺寸 规格 | 外形尺寸(mm) | 穿孔尺寸(mm) | 安装尺寸(mm) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | W | H | D | a | e | Φ | M | N |
| SM-50I | 96 | 146 | 45 | 52 | 31 | 40 | 40 | 60 |
| SM-60Ⅱ | 98 | 145 | 45 | 62 | 31.5 | / | 42 | 57.5 |
| SM-80Ⅱ | 118 | 152 | 45 | 82 | 32 | / | 60 | 57.5 |
| SM-100Ⅱ | 140 | 155 | 49 | 102 | 32 | / | 75 | 57.5 |
| SM-120Ⅱ | 167 | 187 | 48 | 122 | 52 | / | 54 | 57.5 |
| SM-200Ⅱ | 246 | 208 | 56 | 206 | 61 | / | 188 | 57.5 |

- 规格参数对照表

| 规格 | 额定电 流比(A) | 准确级及相应额定负荷(VA/Ω) | 穿心 匝数 (匝) | 母排规格(mm)/根数 | 电缆最大外径(mm) | 安装方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.2/0.5级 | 0.5/0.5级 | 1.0/1.0级 |  |  |  |  |
| SM-50I | 5/5(1)/4-20mA |  |  | 2.5/500 | 30 | / | φ40 | F |
|  | 10/5(1)/4-20mA |  |  | 2.5/500 | 15 |  |  |  |
|  | 15/5(1)/4-20mA |  |  | 2.5/500 | 10 |  |  |  |
|  | 20/5(1)/4-20mA |  |  | 2.5/500 | 8 |  |  |  |
|  | 25/5(1)/4-20mA |  |  | 2.5/500 | 6 |  |  |  |
|  | 30/5/4-20mA |  |  | 2.5/500 | 5 |  |  |  |
|  | 40/5(1)/4-20mA |  |  | 2.5/500 | 4 |  |  |  |
|  | 50-60/5(1)/4-20mA |  |  | 2.5/500 | 3 |  |  |  |
|  | 75-100/5(1)/4-20mA |  |  | 2.5/500 | 2 |  |  |  |
|  | 150/5(1)/4-20mA |  |  | 2.5/500 | 1 | 50×10/ 1-2 |  | B，F |
|  | 200-250/5(1)/4-20mA |  | 2.5/500 |  | 1 |  |  |  |
|  | 300-400/5(1)/4-20mA |  | 5.0/500 |  | 1 |  |  |  |
|  | 500-800/5(1)/4-20mA |  | 10/500 |  | 1 |  |  |  |
|  | 1000/5(1)/4-20mA | 10/500 |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 1200/5(1)/4-20mA | 15/500 |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 1250/5(1)/4-20mA | 20/500 |  |  | 1 |  |  |  |
| SM-60Ⅱ | 300-400/5(1)/4-20mA |  | 5.0/500 |  | 1 | 60×10/ 1-2 | / | C |
|  | 500-800/5(1)/4-20mA |  | 10/500 |  | 1 |  |  |  |
|  | 1000/5(1)/4-20mA | 10/500 |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 1200/5(1)/4-20mA | 15/500 |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 1250-2000/5(1)/4-20mA | 20/500 |  |  | 1 |  |  |  |
| SM-80Ⅱ | 600-800/5(1)/4-20mA |  | 10/500 |  | 1 | 80×10/ 1-2 | / | C |
|  | 1000/5(1)/4-20mA | 10/500 |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 1200/5(1)/4-20mA | 15/500 |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 1250-2000/5(1)/4-20mA | 20/500 |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 2500-3000/5(1)/4-20mA | 30/500 |  |  | 1 |  |  |  |
| SM-100Ⅱ | 1000/5(1)/4-20mA | 10/500 |  |  | 1 | 100×10/ 1-2 | / | D |
|  | 1200/5(1)/4-20mA | 15/500 |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 1250-2000/5(1)/4-20mA | 20/500 |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 2500-4000/5(1)/4-20mA | 30/500 |  |  | 1 |  |  |  |
| SM-120Ⅱ | 2000/5(1)/4-20mA | 20/500 |  |  | 1 | 120×10/ 1-3 | / | D |
|  | 2500-5000/5(1)/4-20mA | 30/500 |  |  | 1 |  |  |  |
| SM-200Ⅱ | 2000/5(1)/4-20mA | 20/500 |  |  | 1 | 200×10/ 1-3 | / | D |
|  | 2500-6300/5(1)/4-20mA | 30/500 |  |  | 1 |  |  |  |

# 1.4.4 AKH-0.66L剩余电流互感器

- 产品特点

AKH-0.66L型剩余电流互感器专用于剩余电流的采集，与电气测控装置、电动机保护装置配套使用。该产品二次可输出0-20mA或0-2mA，供用户根据需要选用。

- 型号说明

# AKH - 0.66 - L- □ -□

- 规格尺寸

| 尺寸 规格 | 外形尺寸(mm) | 穿孔尺寸(mm) | 安装尺寸(mm) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | W | H | D | Φ | M | N |
| L-35 | 106 | 80 | 32.5 | 35 | 48 | 51 |
| L-70 | 136 | 110 | 32.5 | 70 | 66 | 51 |
| L-105 | 176 | 150 | 32.5 | 105 | 92 | 51 |

- 规格参数对照表

| 规 格 | 一次电流(A) | 二次输出信号 | 准确级 | 额定负荷(VA) | 过载倍数 | 安装方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L-35 | 5(1) | 20mA | 0.5 | 0.2 | 8 | G |
|  | 5(1) | 2mA | 0.2 | 0.02 | 10 |  |
| L-70 | 5(1) | 20mA | 0.5 | 0.2 | 8 | G |
|  | 5(1) | 2mA | 0.2 | 0.02 | 10 |  |
| L-105 | 5(1) | 20mA | 0.5 | 0.2 | 8 | G |
|  | 5(1) | 2mA | 0.2 | 0.02 | 10 |  |

- 接线方式

| 系 统 | 系 统 接 线 |
| --- | --- |
| TT系统 |  |
| TN-S系统 |  |
| TN-C系统 |  |
| TN-C-S系统 |  |
| IT系统 |  |

注：打“√”为正确接线方式

# 1.4.5 AKH-0.66G计量型电流互感器

- 产品特点

AKH-0.66G型电流互感器专用于工业计量，与电能表配套使用，计量准确可靠。

- 型号说明

# AKH - 0.66 - G -□ -□-□

- 规格尺寸

| 尺寸 规格 | 外形尺寸(mm) | 穿孔尺寸(mm) | 安装尺寸(mm) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | W | H | D | a | e | Φ | M | N |
| G-30×30I | 85 | 102 | 50 | 32 | 11 | 22 | / | 57.5 |
| G-40I | 75 | 98 | 45 | 42 | 31 | 31 | 40 | 57.5 |
| G-60I | 102 | 130 | 45 | 61.5 | 21 | 45 | 42 | 57.5 |
| G-60Ⅱ | 102 | 125 | 45 | 61 | 33 | / | 42 | 57.5 |
| G-80I | 118 | 140 | 45 | 82 | 11 | 52 | 60 | 57.5 |
| G-80Ⅱ | 117 | 119 | 45 | 82 | 32 | / | 60 | 57.5 |
| G-100Ⅱ | 145 | 125 | 45 | 103 | 35 | / | 80 | 57.5 |

- 规格参数对照表

| 规格 | 额定电 流比(A) | 准确级及相应额定负荷(VA) | 穿心 匝数 (匝) | 母排规格(mm)/根数 | 电缆最大外径(mm) | 安装方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.2 | 0.5S | 0.2S |  |  |  |  |
| G-30×30I | 5/5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 16 | / | φ22 | F |
|  | 10/5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 8 |  |  |  |
|  | 15/5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 6 |  |  |  |
|  | 20-25/5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 |  |  |  |
|  | 30/5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 |  |  |  |
|  | 40-75/5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 |  |  |  |
|  | 100-150/5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1 | 30×10/1 |  | E、F |
|  | 200/5 | 5 | 5 | 3.75 | 1 |  |  |  |
|  | 250-400/5 | 5 | 5 | 5 | 1 |  |  |  |
| G-40I | 200-250/5 | 2.5 | 2.5 |  | 1 | 40×10/1 | φ30 | A、C |
|  | 300-400/5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1 |  |  |  |
|  | 450-500/5 | 5 | 5 | 5 | 1 |  |  |  |
|  | 600/5 | 10 | 10 | 5 | 1 |  |  |  |
| G-60I | 200-250/5 | 2.5 | 2.5 |  | 1 | 60×10/1 | φ44 | A、C、D |
|  | 300-400/5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1 |  |  |  |
|  | 450-500/5 | 5 | 5 | 5 | 1 |  |  |  |
|  | 600/5 | 7.5 | 7.5 | 5 | 1 |  |  |  |
|  | 750/5 | 10 | 7.5 | 5 | 1 |  |  |  |
|  | 800/5 | 10 | 10 | 5 | 1 |  |  |  |
|  | 1000/5 | 15 | 10 | 10 | 1 |  |  |  |
|  | 1200-1250/5 | 20 | 15 | 10 | 1 |  |  |  |
| G-80I | 750/5 | 10 | 7.5 | 5 | 1 | 80×10/1 | φ50 | A、C、D |
|  | 800/5 | 10 | 10 | 5 | 1 |  |  |  |
|  | 1000/5 | 15 | 10 | 10 | 1 |  |  |  |
|  | 1200-2000/5 | 20 | 15 | 10 | 1 |  |  |  |
| G-60Ⅱ | 200-250/5 | 2.5 | 2.5 |  | 1 | 60×10/ 1-2 | / | C |
|  | 300-400/5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1 |  |  |  |
|  | 450-500/5 | 5 | 5 | 5 | 1 |  |  |  |
|  | 600/5 | 7.5 | 7.5 | 5 | 1 |  |  |  |
|  | 750/5 | 10 | 7.5 | 5 | 1 |  |  |  |
|  | 800/5 | 10 | 10 | 5 | 1 |  |  |  |
|  | 1000/5 | 15 | 10 | 10 | 1 |  |  |  |
|  | 1200-1250/5 | 20 | 15 | 10 | 1 |  |  |  |
| G-80Ⅱ | 750/5 | 10 | 7.5 | 5 | 1 | 80×10/ 1-2 | / | D |
|  | 800/5 | 10 | 10 | 5 | 1 |  |  |  |
|  | 1000/5 | 15 | 10 | 10 | 1 |  |  |  |
|  | 1200-2000/5 | 20 | 15 | 10 | 1 |  |  |  |
| G-100Ⅱ | 1000/5 | 15 | 10 | 5 | 1 | 100×10/ 1-2 | / | D |
|  | 1200-2000/5 | 20 | 15 | 10 | 1 |  |  |  |

# 1.4.6 AKH-0.66K开口式电流互感器

- 产品特点

AKH-0.66K系列开口式电流互感器主要应用于配电系统改造项目，安装方便，无须拆一次母线，亦可带电操作，不影响客户正常用电，为用户改造项目节省人力、物力、财力，提高效率。该系列电流互感器可与继电器保护、测量以及计量装置配套使用。

- 型号说明

# AKH - 0.66 - K -□ -□-□

- 规格尺寸

| 尺寸 规格 | 外形尺寸(mm) | 安装尺寸(mm) | 穿孔尺寸(mm) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W | H | D | M | N | a | e | 规格(A) | 重量(kg) |
| K-30×20 | 90 | 114 | 40 | 50 | 49.5 | 22 | 32 | 100-400 | 0.8-0.9 |
| K-80×50 | 114 | 159 | 36 | 78 | 49.5 | 52 | 82 | 250-1000 | 1.25-1.4 |
| K-80×80 | 144 | 159 | 36 | 108 | 49.5 | 82 | 82 | 250-1000 | 1.3-1.5 |
| K-120×80 | 144 | 199 | 36 | 108 | 49.5 | 82 | 122 | 500-1500 | 1.6-1.8 |
| K-120×60 | 164 | 214 | 52 | 108 | 49.5 | 62 | 122 | 300-3000 | 1.6-1.8 |
| K-160×80 | 184 | 254 | 52 | 120 | 49.5 | 82 | 162 | 1000-5000 | 2.8-3.7 |

- 规格参数对照表

| 型 号 | 额定电流比(A) | 准确级 | 额定负荷（VA） |
| --- | --- | --- | --- |
| K-30×20 | 100-150/5(1) | 1.0 | 1.0 |
|  | 200-300/5(1) | 0.5 | 1.5 |
|  | 400/5(1) | 0.5 | 2.5 |
| K-80×50 | 250-300/5(1) | 1 | 1.5 |
|  | 400/5(1) | 0.5 | 1.5 |
|  | 500-800/5(1) | 0.5 | 2.5 |
|  | 1000/5(1) | 0.5 | 5 |
| K-80×80 | 250-300/5(1) | 1 | 1.5 |
|  | 400/5(1) | 0.5 | 1.5 |
|  | 500-800/5(1) | 0.5 | 2.5 |
|  | 1000/5(1) | 0.5 | 5 |
| K-120×80 | 500-800/5(1) | 0.5 | 2.5 |
|  | 1000-1200/5(1) | 0.5 | 5 |
|  | 1250-1500/5(1) | 0.5 | 7.5 |
| K-120×60 | 300-400/5(1) | 0.5 | 2.5 |
|  | 400/5(1) | 0.5 | 2.5 |
|  | 500/5(1) | 0.5 | 3.75 |
|  | 600-800/5(1) | 0.5 | 5.0 |
|  | 1000-1250/5(1) | 0.5 | 7.5 |
|  | 1500-1600/5(1) | 0.5 | 10 |
|  | 2000-3000/5(1) | 0.2 | 15 |
| K-160×80 | 1000/5(1) | 0.5 | 10 |
|  | 1500/5(1) | 0.5 | 15 |
|  | 2000-2500/5(1) | 0.2 | 15 |
|  | 3000-5000/5(1) | 0.2 | 20 |

| 型 号 | 额定电流比(A) | 准确级 | 额定负荷（VA） |
| --- | --- | --- | --- |
| K-P-120×60 | 300-400/5(1) | 5P10 | 2.5 |
|  | 400/5(1) | 5P10 | 2.5 |
|  | 500/5(1) | 5P10 | 3.75 |
|  | 600-800/5(1) | 5P10 | 5.0 |
|  | 1000-1250/5(1) | 5P10 | 7.5 |
|  | 1500-1600/5(1) | 5P10 | 10 |
|  | 2000-3000/5(1) | 5P10 | 15 |
| K-P-160×80 | 500-800/5(1) | 5P10 | 2.5 |
|  | 1000-1500/5(1) | 5P10 | 5.0 |
|  | 2000/5(1) | 5P10 | 10 |
|  | 2500-3000/5(1) | 5P10 | 15 |
|  | 4000-5000/5(1) | 5P10 | 20 |

1.5安装方法

AKH-0.66K系列开口式电流互感器安装方法

附录1

互感器选用的额定容量应大于负荷阻抗

互感器在使用调试过程中，时有反馈信息：“电流表指示与实际电流值偏差较大”，进而怀疑“互感器质量有问题”，究竟其原因：“设计选用额定容量偏小，总负荷阻抗大于额定容量，实非互感器质量问题所引起。”

为明确起见，现举例说明：某配电装置，如在现场或中央两处测量和计量，导线截面2.5mm2，相距70m，应选用的互感器额定容量将不同（忽略接触电阻）。

| 导线长度(m) 二次电流(A) 元件容量(VA) | 3 | 60 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 5 | 1 | 5 |
| 测量导线 | 0.042 | 1.05 | 0.84 | 21 |
| 电流表 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| 功率因数表 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 电度表 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 负荷容量 | 2.44 | 3.45 | 3.25 | 23.4 |
| 互感器容量 | 2.5 | 5 | 5 | 30 |

上表摘录的数据详见下面表1和表2

测量回路的功耗（VA）/电阻（Ω）                表1

| 导线截面（mm2） | 二次电流(A) | 传输距离（m） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 5 | 8 | 10 |
| 1.5 | 1 | 0.023 | 0.023 | 0.047 | 0.047 | 0.117 | 0.117 | 0.188 | 0.188 | 0.235 | 0.235 |
|  | 5 | 0.59 |  | 1.17 |  | 2.93 |  | 4.69 |  | 5.86 |  |
| 2.5 | 1 | 0.014 | 0.014 | 0.028 | 0.028 | 0.071 | 0.071 | 0.112 | 0.112 | 0.14 | 0.14 |
|  | 5 | 0.35 |  | 0.7 |  | 1.76 |  | 2.82 |  | 3.52 |  |
| 4 | 1 | 0.009 | 0.009 | 0.018 | 0.018 | 0.044 | 0.044 | 0.071 | 0.071 | 0.088 | 0.088 |
|  | 5 | 0.22 |  | 0.44 |  | 1.10 |  | 1.76 |  | 2.2 |  |
| 6 | 1 | 0.006 | 0.006 | 0.012 | 0.012 | 0.029 | 0.029 | 0.468 | 0.468 | 0.058 | 0.058 |
|  | 5 | 0.15 |  | 0.29 |  | 0.73 |  | 1.17 |  | 1.47 |  |
| 10 | 1 | 0.004 | 0.004 | 0.007 | 0.007 | 0.018 | 0.018 | 0.028 | 0.028 | 0.035 | 0.035 |
|  | 5 | 0.09 |  | 0.18 |  | 0.44 |  | 0.7 |  | 0.88 |  |

常用仪表功耗一览表（参考值）                 表2

| 仪表名称 | 仪表型号 | 每个电流线圈 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 内阻（Ω） | 功耗（VA） | 个数 |
| 可编程数显表 | 单相 | PZ72、PZ80、PZ96、PZ96B、PZ16、PZ42、PZ46 | ＜0.0015 | ＜0.05 | 1 |
|  | 三相 | PZ80、PZ96、PZ42 |  |  | 3 |
| 数显功率表 功率因数表 | PZ96、PZ42、PZ46、PZ16 |  |  | 1 |
| 多功能电力仪表 | ACR系列 |  |  | 3 |
| 指针式电流表 | 整流系 | 42L、6L、63L、45L |  | 0.2～0.4 | 1 |
|  | 电磁系 | 1T1、63T |  | 0.6～1.2 | 1 |
| 指针式功率表 | 整流系 | 42L、6L、63L、45L |  | 0.25～0.6 | 1 |
|  | 电动系 | 1D5、63D |  | ＜6 | 3 |
| 指针式功率因数表 | 整流系 | 42L、6L、63L、45L |  | 0.4～0.8 | 1 |
|  | 电动系 | 1D1 |  | ＜6 |  |
| 电度表 | 单相 | DD862 |  | 1~2 | 1 |
|  | 三相三线 | DD862、864、DX865、863 |  | 0.3～1 | 2 |
|  | 三相四线 | DT862、864、DX862、864 |  | 0.6～1 | 3 |
| BD系列电量变送器 | BD-AI(AI3) | ＜0.0015 | ＜0.05 | 1(3) |
|  | BD-3P(4P) | ＜0.0015 | ＜0.05 | 2(3) |
|  | BD-3P/Q/I | ＜0.0015 | ＜0.05 | 2 |
|  | BD-PF | ＜0.0015 | ＜0.05 | 1 |

附录2

电工测量和计量仪表与互感器间准确级配置

- 测量仪表

通常电压表、电流表、功率表准确级为1.5～2.5级；频率表为0.5级；与仪表连接的分流器、附加电阻，电量变速器为0.5级。

相配置的互感器准确级，如仅作电压、电流测量用，一般不低于1级，非重要回路电流表（2.5级），可使用3级；如组合使用，应不低于回路内部仪表的最高准确级。

- 计量仪表

根据《电能计量装置管理规定》（DL448-91）的有关规定：                     表1

| 电能计量装置分类 | 有功电能表准确级 | 无功电能表准确级 | 电压互感器准确级 | 电流互感器准确级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ | 0.5 | 2.0 | 0.2 | 0.2或0.2S |
| Ⅱ | 1.0 | 2.0 | 0.2 | 0.2或0.2S |
| Ⅲ | 1.0 | 2.0 | 0.2 | 0.5或0.5S |
| Ⅳ | 2.0 | 3.0 | 0.5 | 0.5或0.5S |

上表中电能计量装置分类系根据用电量和重要程度划分：                      表2

| 电能计量装置分类 | 月平均用电量（104kW.h） | 变压器容量（kVA） | 发电机容量（kVA） | 其他规定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ | ≥100 | ≥2000（高压） | ≥10 | 跨省电网 |
| Ⅱ | ≥10 | ≥315（高压） | ≤10 | 总厂用电线路 |
| Ⅲ | ≤10 | ≤315（低压） |  | 省内电网110kV及以上有功电量平衡考核 |
| Ⅳ |  | ≤315（低压） |  | 企业内部指标分析用 |

附录3

为什么推荐选用规格为1A的电流互感器

国标GB 1208-2006《电流互感器》第5.2项中规定，额定二次电流标准值为1A和5A，优先值5A。当传输距离较大时，1A和5A相比有较多优点：

- 线路功耗降低，线路功耗与通过电流平方成正比，二次电流为1A的互感器相比5A降低功耗25倍，即1A的功耗仅5A的4%.在设计1A系统时，一般只需计算测量和保护仪表的阻抗（忽略接触电阻）

测量线路的功耗（VA）                  表1

| 电线截面 (mm2) | 二次电流 (A) | 传输距离（m） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 5 | 8 | 10 |
| 1.5 | 1 | 0.023 | 0.047 | 0.117 | 0.188 | 0.235 |
|  | 5 | 0.59 | 1.17 | 2.93 | 4.68 | 5.86 |
| 2.5 | 1 | 0.014 | 0.028 | 0.07 | 0.112 | 0.14 |
|  | 5 | 0.35 | 0.7 | 1.76 | 2.82 | 3.52 |
| 4 | 1 | 0.009 | 0.018 | 0.044 | 0.07 | 0.088 |
|  | 5 | 0.22 | 0.44 | 1.1 | 1.76 | 2.2 |

- 传输距离加大，电流互感器二次负载计算公式S=I2Z,在相同负载下，二次电流为1A互感器的传输距离是5A的25倍，这样可避免选5/1A中间互感器或选用大容量互感器。

不同额定容量时的传输距离(m)               表2

| 额定容量（VA） | 电流规格 (A) | 电线截面(mm2) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 1.5 | 2.5 | 4 |
| 2.5 | 1 | 71 | 106.5 | 178 | 284 |
|  | 5 | 2.8 | 4.3 | 7.1 | 11.4 |
| 5 | 1 | 142 | 213 | 355 | 586 |
|  | 5 | 5.7 | 8.5 | 14.2 | 22.7 |
| 10 | 1 | 284 | 426 | 710 | 1136 |
|  | 5 | 11.4 | 17 | 28.4 | 45.5 |

- 电线截面减小：大中型工厂，当仪表和电流互感器安装距离较远(例如45.5m)时，从表2可以看出，当选用5A、10VA电流互感器时，线截面经计算需4mm2；若选用1A、2.5VA电流互感器，线截面仅需1mm2。

目前随着计算机和数控仪表的普及和发展，额定二次电流为1A及以下规格的电流互感器选型已较普遍。

# 2 BA系列交流电流传感器

# 2.1 概述

BA系列产品应用电磁感应原理，对电网中的交流电流进行实时测量，采用精密恒流技术和线性温度补偿技术，将其隔离变换为标准的直流信号输出。采用24伏或12伏安全电压供电，具有过载能力强、高精度、高隔离、高安全性、低功耗等特点，可广泛用于工业自动化领域。

BA系列中剩余电流传感器专用于漏电监控，监测电气线路或电气设备绝缘状态，避免电气线路或电气设备绝缘性能降低引起的事故。

产品符合GB/T 13850-1998、GB 1208-2006

# 2.2 型号说明

# BA □ - □ / □ - □

注：BA50L-AI/I（V）为交流剩余电流传感器

# 2.3 技术指标

| 技术参数 | 指 标 |
| --- | --- |
| 输入信号 | BA05-AI 测量范围 AC 0～(0.5～10)A |
|  | BA10-AI 测量范围 AC 0～(8～50)A |
|  | BA20-AI 测量范围 AC 0～(40～200)A |
|  | BA50-AI 测量范围 AC 0～(60～600)A |
|  | BA50L-AI 测量范围 AC 0～(0.1～1)A |
| 输 出 | 标称值 | DC4～20mA、DC0～20mA、DC1～5V、DC0～5V |
|  | 过载保护 | 最大输出 ≤ 满度的135% |
|  | 负载电阻 | 输出为电压时≥1000Ω ；输出为电流时：((电源电压-4)/0.02)Ω |
|  | 纹波分量 | 输出信号中的交流成分 ≤ 满度的1% |
| 工作电源 | DC12V 允许范围10～15V |
|  | DC24V 允许范围18～30V |
| 功耗 | ≤1W |
| 耐压强度 | 输入与输出及电源之间允许AC2000V工频耐压 |
| 精度等级 | 0.5 |
| 温度漂移系数 | ≤200ppm |
| 响应时间 | 平均值≤350mS 真有效值≤100mS |
| 安装方式 | TS35mm导轨安装，或用螺钉固定在柜体上 |
| 环境 | 温 度 | 工作：-25~+70℃；存贮：-40~+80℃ |
|  | 湿 度 | ≤90%RH，不结露，无腐蚀性气体场所 |
|  | 海 拔 | ≤2500m |

# 2.4 外形及穿孔尺寸

- BA05电流传感器

- BA10电流传感器

- BA20电流传感器

- BA50电流传感器

- BA50L剩余电流传感器

# 2.5 接线示例

如图所示穿心输入Iac，电流输出型传感器的输出为共地电流源，电压输出型传感器的输出为共地电压源。图中RL是用户负载，输出为电流时，负载≤400Ω（12V供电）或≤800Ω（24V供电）；输出为电压时负载≥1kΩ。

# 2.6 应用方案

# 3 BM系列模拟信号隔离器

# 3.1 概述

BM系列模拟信号隔离器可以对电流、电压等电量参数或温度、电阻等非电量参数进行高速精确测量，经隔离转换成标准的模拟信号输出。既可直接与指针表、数显表相接，也可以与自控仪表（如PLC）、各种A/D转换器以及计算机系统配接，广泛应用于电力、铁路、石化、冶金、化工、食品、仓储等行业的自动化系统中，是一种具有高性价比的产品。

# 3.2 型号说明

# BM - □ □ / □  □

# 3.3 技术指标

| 型号 技术 参数 | BM-DIS/I | BM-AI/IS BM-AV/IS | BM-TR/IS BM-TR/I | BM-R/IS BM-VR/IS | BM-DI/IS BM-DV/IS | BM-DI/I BM-DI/V BM-DV/I BM-DV/V | BM-DI/II BM-DV/II BM-DI/VI BM-DV/VI | BM-TC/I BM-TC/V | BM-DI/J BM-DV/J BM-TR/J |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 精度 等级 | 0.5级，0.2级 |
| 输入 信号 | DC 4~20mA | AC 0~1A, 0~5A AC 0~500V | PT100 | 电阻：0~10kΩ 电位计：0~10kΩ | DC 4~20mA或0~20mA， DC 0~5V或0~10V | 热电阻：Pt100,Cu50,BA1,BA2 热电偶：J,K,B,R,S,T,E,N | DC 0~20mA 或DC 0~10V 或PT100 |
| 输出 | 信号 | DC 4~20mA | DC 4~20mA或0~20mA，0~5V或0~10V | DC4~20mA，0~20mA，0~5V或0~10V(可RS485通讯) | 两路继电器报警 |
|  | 负载 | 电流输出时≤500Ω，电压输出时≥1000Ω |
| 电源 | DC 24V（允许范围DC 18V~32V） |
| 温度漂移系数 | 0.5级时≤200ppm/℃，0.2级时≤100ppm/℃ |
| 响应 时间 | <400ms |
| 绝缘 电阻 | ≥100MΩ |
| 隔离 电压 | 辅助电源、输入、输出两两之间2kV/1min,50Hz |
| 环境 | 温度 | 工作：-10℃~55℃ 储存：-25℃~70℃ |
|  | 湿度 | ≤93%RH，不结露，无腐蚀性气体场所 |
|  | 海拔 | ≤2500m |
| 安装 方式 | TS35导轨 |

# 3.4 产品介绍

# 3.4.1 无源隔离器

# 3.4.1.1 BM-DIS/I

- 产品特性

该隔离器是标准的DC4~20mA信号输入，通过2kV的电气隔离，能有效地将干扰信号滤除，按比例输出4~20mA信号。由输入信号向隔离器供电，并通过变压器进行耦合输出，不必外加电源，可以应用在不便使用电源的场合。

- 接线方式

# 3.4.2 两线制输出回路供电隔离器

# 3.4.2.1 BM-DV/IS  BM-DI/IS

- 产品特性

输出回路供电的二线制直流隔离器，可以将现场的直流电流、电压信号经电气隔离变换为DC4-20mA电流信号输出。隔离器内设有浪涌保护电路，适用于恶劣环境。

- 接线方式

# 3.4.2.2 BM-AI/IS

- 产品特性

该隔离器可以直接将AC5A及以下的交流电流信号经电气隔离转换为DC4-20mA输出信号。回路工作状态和输出电平由LED显示，隔离器内设有浪涌保护回路，适用于恶劣环境。

- 接线方式

# 3.4.2.3 BM-AV/IS

- 产品特性

该隔离器可以将AC450V及以下的交流电压信号经电气隔离转换为DC4-20mA输出信号，该隔离器具有浪涌保护，可以用于电机起动和停机时电源电压的监视。

- 接线方式

# 3.4.2.4 BM-TR/IS

- 产品特性

该隔离器为输出端供电，将RTD输入信号隔离转换为DC4-20mA电流输出，隔离电压达到2000V。隔离器内具有浪涌保护电路，适用于恶劣环境。

- 接线方式

# 3.4.2.5 BM-R/IS

- 产品特性

该隔离器可将标准的两线制电阻信号隔离转换为DC4-20mA输出信号，其精度不低于0.2级，隔离电压达到2000V。

- 接线方式

# 3.4.2.6 BM-VR/IS

- 产品特性

该隔离器可将0-350Ω、0-10KΩ的电位计输入信号隔离变换为DC4-20mA的电流输出，精度不低于0.2级，隔离电压达到2000V。

- 接线方式

# 3.4.3 四线制隔离器

# 3.4.3.1 BM-DI/I  BM-DI/V  BM-DV/V  BM-DV/I

- 产品特性

四线隔离器为所有直流电流和电压信号提供2000V三端隔离，可消除地回路。

- 接线方式

# 3.4.3.2 BM-TR/I

- 产品特性

该隔离器为独立电源供电，将RTD输入信号隔离转换为DC4-20mA输出信号，隔离电压达到2000V。

- 接线方式

# 3.4.3.3 BM-TC/I  BM-TC/V

- 产品特性

该隔离器为热电偶输入，线性比例输出4-20mA或0-5V信号，具备自动冷端补偿（CJC），模块内具有浪涌保护电路，适用于恶劣环境。该隔离器可带RS485通讯接口，Modbus/RTU通讯协议，可选配LED显示模块，用以参数设置及温度显示。

- 接线方式

# 3.4.3.4 BM-DI/VI  BM-DI/II  BM-DV/VI  BM-DV/II

- 产品特性

该隔离器将输入端的一路直流电流或电压信号隔离变送输出二路相互独立的模拟信号，其中一路信号到PLC，另一路接现场指示器。该隔离器只有一个单独的输入回路，输入压降几乎恒定，不大于3.5V，与负载没有关系。光耦隔离同时能达到2000V的隔离电压。

- 接线方式

# 3.4.4 带设定点的报警器

# 3.4.4.1 BM-DI/J  BM-DV/J

- 产品特性

该报警器为直流输入，双路报警接点输出，可对直流电流信号或电压信号进行报警。报警设置点可在输入的0-100%内设置，并有1%的回滞量，可消除继电器触点抖动的影响，并有LED灯显示继电器接点状态。可向现场提供DC24V辅助电源，可设置高（正向）或低（反向）报警。

- 接线方式

# 3.4.4.2 BM-TR/J

- 产品特性

该报警器为热电阻输入，双路报警接点输出。报警设置点可在输入的0-100%内设置，并有1%的回滞量，可消除继电器触点抖动的影响，并有LED灯显示继电器接点状态。可向现场提供DC24V辅助电源，可设置高（正向）或低（反向）报警。

- 接线方式

# 3.5 外形尺寸

BM-DIS/I、BM-DI/IS、BM-DV/IS、BM-TR/IS、BM-VR/IS、BM-R/IS、BM-DI/V、BM-DI/I、BM-DV/I、BM-DV/V、BM-TR/I的外形尺寸如图1所示：

图1

BM-AV/IS、BM-AI/IS、BM-DI/II、BM-DV/II、BM-DI/VI、BM-DV/VI、BM-DV/J、BM-DI/J、BM-TR/J的外形尺寸如图2所示：

图2

BM-TC/I、BM-TC/V的外形尺寸如图3所示：

主  体                                      显示模块

图3

# 4 BD系列电力变送器

# 4.1 概述

BD系列电力变送器是一种将电网中的电流、电压、频率、功率、功率因数等电参量，经隔离变送成线性的直流模拟信号或数字信号装置。产品符合GB/T13850-1998、IEC-688标准。

# 4.2 型号说明

# BD - □ □

4.3 技术指示

| 型号 技术 参数 | BD-DI BD-DV | BD-TR BD-TRA | BD-AI BD-AV | BD-3I3 BD-3V3 BD-4V3 | BD-3P BD-3Q BD-3P/Q/I | BD-4P BD-4Q BD-4P/Q/I | BD-3E BD-4E BD-4EA | BD-PF BD-F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 精度等级 | 0.5级，0.2级 |
| 输入 | 信号 | DC 4~20mA, 0~20 mA DC 0~10V, 0~75mV DC 0~300V | PT100 | AC 0~1A、0~5A AC 0~120V、0~300V、0~500V | AC 1A、5A AC 100V、220V、380V |
|  | 过载 | 电流：持续1.2倍，瞬时电流10倍/1秒；电压：持续1.2倍，瞬时电压2倍/1秒 |
|  | 频率 | 45Hz~65Hz |
| 输出 | 信号 | DC 4~20mA、0~20mA、0~5V、0~10V、 |
|  | 负载 | 电流输出时≤600Ω，电压输出时≥1000Ω |
|  | 选配功能 | ／ | ／ | RS485通讯 | ／ | ／ | ／ | RS485 通讯 | ／ |
| 电源 | AC 85V~265V/DC 100V~350V |
| 温度漂移系数 | 0.5级时≤200ppm/℃，0.2级时≤100ppm/℃ |
| 响应时间 | <400ms |
| 绝缘电阻 | ≥100MΩ |
| 工频耐压 | 辅助电源/输入/输出2kV/1min,50Hz |
| 环境 | 温度 | 工作：-10℃~55℃ 储存：-25℃~70℃ |
|  | 湿度 | ≤93%RH，不结露，无腐蚀性气体场所 |
|  | 海拔 | ≤2500m |
| 安装方式 | TS35mm导轨或螺钉固定 |

4.4 接线端子

- BD-DV、BD-DI

输 入          输出

- BD-AV、BD-AI

- BD-3I3

- BD-3V3、BD-4V3

- BD-TR

- BD-TRA

- BD-PF

辅助电源             单相                      三相               输出

- BD-F

- BD-3P、BD-3Q、BD-3P/Q/I、BD-4P、BD-4Q、BD-4P/Q/I

三相三线                        三相四线

输出P或Q           P/Q/I模拟量输出

- BD-3E、BD-4E、BD-4EA

三相三线                         三相四线

电能脉冲   模拟变送输出

例如：4路变送输出对应关系

| 变送输出 | 测量对象 | 对应关系 |
| --- | --- | --- |
| A01 | P | 4-20mA对应0-866W |
| A02 | Q | 4-20mA对应0-866Var |
| A03 | Ia | 4-20mA对应0-5A |
| A04 | PF | 4-20mA对应0-1 |

# 4.5 外形尺寸

BD-AI、BD-AV、BD-DI、BD-DV、BD-TR外形尺寸如图1所示：

图1

BD-PF、BD-F、BD-TRA外形尺寸如图2所示：

图2

BD-3I3、BD-3V3、BD-4V3、BD-3P、BD-3Q、BD-3P/Q/I、BD-4P、BD-4Q、BD-4P/Q/I、BD-3E、BD-4E的外形尺寸如图3所示：

图3

BD-4EA外形尺寸如图4所示：

主  体                                  显示模块

图4

注：BD-4EA组合式多功能电力仪表主要适合于GCK、GCS、MNS等低压抽屉柜的出线回路中，特别是电器元件排列较为紧凑的场合。产品由信号采集处理部分（即BD-4E）和显示器组成，BD-4E安装在内部导轨上，显示器安装在柜体面板上。功能与ACR220E一致。

# Text boxes

安装方式

额定电压（kV）

额定电流比

规格 如30X20

开口式

企业型号