DDSY1352单相电子式预付费电能表

安装使用说明书V1.0

上海安科瑞电气股份有限公司

一、概述

DDSY1352单相电子式预付费电能表是安科瑞电气最新研制的导轨式预付费产品。主要用于计量额定频率50Hz的单相交流有功电能，具有预付费、负载控制及RS485通信（选配）等功能，性能指标符合GB/T18460.3-2001标准。是改革传统用电体制，提高用电管理水平的理想电能表。

二、主要功能

| 功能名称 | 功能说明 | 功能配置 |
| --- | --- | --- |
| 电能计量 | 单相总有功电能计量（反向计入正向存储） | ■ |
| 参数测量 | U、I 、P、Q、S、PF、F测量 | ■ |
| 预付费 | 逻辑加密卡，实现先交费后用电 | ■ |
| 报警及跳闸 | 可配合预付费专用断路器实现负载断送电控制 | ■ |
| LCD显示 | 8位段式LCD显示 | ■ |
| 开关量输出 | 可配合预付费专用断路器实现负载断送电控制 | ■ |
| 通信 | RS485接口，MODBUS-RTU协议 | □C |

(■：标配；□：可选)

三、技术参数

电气特性

| 电压输入 | 工作电压范围 | 220Vac±20% |
| --- | --- | --- |
|  | 参比频率 | 50Hz |
|  | 功耗 | <2VA |
| 电流输入 | 基本电流 | 10A |
|  | 最大电流 | 60A |
|  | 起动电流 | 40mA |
|  | 功耗 | <1VA (最大电流) |
| 测量性能 | 符合标准 | GB/T18460.3-2001 |
|  | 测量精度 | 1.0级 |
|  | 测量范围 | 000000.00~999999.99kWh |
| 脉冲输出 | 输出类型 | 无源输出，外接电源DC+5V~24V |
|  | 脉冲宽度 | 80±20ms |
|  | 脉冲常数 | 1600imp/kWh，LED同步指示 |
| 通信 | 接口 | RS485(A+、B-) |
|  | 介质 | 屏蔽双绞线 |
|  | 协议 | MODBUS-RTU |

机械特性

| 外形尺寸 | 长×宽×高 | 71mm×86mm×62mm (4模数) |
| --- | --- | --- |
| 最大接线能力 | 柔性电缆 | 25mm2 |

环境条件

| 温度范围 | 工作温度 | -20℃~60℃ |
| --- | --- | --- |
|  | 存储温度 | -30℃~70℃ |
| 湿度 | ≤95%（无凝露） |

四、外形尺寸

五、接线与安装

DDSY1352单相电子式预付费电能表采用35mm标准导轨安装方式。

注：①接线时务必拧紧，避免因接触不良而引起电能表工作不正常；②电能表ctrl端子用于连接预付费表专用断路器的ctrl信号输入端，以完成对负载回路的控制。控制示意图如下：

六、使用及操作

借助与电能表配套的安科瑞预付费售电管理系统，通过逻辑加密IC卡可实现一表一卡的售用电管理功能。

6.1 插卡方法

将与电能表对应的IC卡插入电能表卡槽，注意保证插卡方向正确。当电能表显示操作正确后，方可将IC卡拔出。

6.2 用户购电

用户通过IC卡从售电管理部门购电，将成功购电的IC卡插入电能表，则将所购电量录入电能表中。

若用户所购电量与表内原剩余电量之和大于表内囤积电量值时，电能表则拒绝接受IC卡内的购电量。

若外置断路器故障导致电能表的剩余电量出现负值（即过零电量）时，电能表录入购电量时会自动抵减过零电量。

6.3 有功电能计量

用户用电时，电能表累加计量用户总用电量，并递减计量用户剩余电量。

6.4 报警及预跳闸

电表具有两级电量报警控制功能。

报警电量为要求用户购电的第一次提醒。当电能表中的剩余电量<报警电量时，电能表上的红色报警灯亮，以提醒用户剩余电量不足，需要购电。

预跳电量为要求用户购电的最后一次提醒。当电能表中的剩余电量<预跳电量时，黄色跳闸灯亮，电能表跳闸。用户插卡后手动合闸可恢复用电，直至剩余电量用为0。当剩余电量<预跳电量时，用户应当尽快购电。

6.5 跳闸断电控制

当用户剩余电量为0kWh时，电能表自动拉闸断电，并显示剩余电量0000.00kWh，只有用户购电后才可恢复用电。

6.6 显示

正常情况下，电能表固定显示剩余电量。另有插卡显示和按键显示两种显示模式。当电能表处于插卡显示模式时，按键显示无效。

6.6.1 插卡显示

插卡一次可驱动一次插卡显示，显示项如下；若插卡后未拔卡，则自动轮显(3)-(7)项。

| ⑴读卡中 | ⑵读卡成功/失败 |
| --- | --- |
| ⑶剩余电量 | ⑷用户号高位 |
| ⑸用户号低位 | ⑹报警电量 |
| ⑺预跳电量 |  |

若插卡错误，则电能表显示读卡失败，其错误代号与含义对应如下：

| 错误代号 | 含义 |
| --- | --- |
| Err 00 | 非4442卡 |
| Err 01 | 非安科瑞发行卡 |
| Err02 | 数据错误 |
| Err03 | 未定义的卡 |
| Err04 | 卡密码错误 |
| Err05 | 禁用调试卡 |
| Err10 | 开户卡插入已开户电表 |
| Err11 | 购电卡插入未开户电表 |
| Err12 | 用户卡类型出错 |
| Err13 | 购电次数出错 |
| Err14 | 非本表卡 |
| Err15 | 剩余电量超过囤积 |

6.6.2 按键显示

固定显示模式下，按下按键则进入按键显示模式，显示项如下；10s内无按键按下则自动退出，返回固定显示。

| ⑴剩余电量 | ⑵总用电量 |
| --- | --- |
| ⑶电压 | ⑷电流 |
| ⑸有功功率 | ⑹无功功率 |
| ⑺视在功率 | ⑻功率因数 |
| ⑼频率 | ⑽表号高位 |
| ⑾表号低位 | ⑿软件版本号 |

七、通信说明

7.1通信协议

DDSY1352单相电子式预付费电能表采用MODBUS-RTU协议。

7.2通信地址表

| 地址 | 数据项名称 | 长度（字节） | 范围 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0000H 0001H | 有功总电能 | 4 | 0~ 4294967295 | 0.01kWh |
| 0002H 0003H | 有功峰电能 | 4 | 0~ 4294967295 | 0.01kWh |
| 0004H 0005H | 有功平电能 | 4 | 0~ 4294967295 | 0.01kWh |
| 0006H 0007H | 有功谷电能 | 4 | 0~ 4294967295 | 0.01kWh |
| 0008H 0009H | 反向有功总电能 | 4 | 0~ 4294967295 | 0.01kWh |
| 000AH | 保留 | 2 |  |  |
| 000BH | 电压 | 2 | 0~65535 | 0.1V |
| 000CH | 电流 | 2 | 0~65535 | 0.01A |
| 000DH | 有功功率 | 2 | -32767~32767 | 0.001kW |
| 000EH | 无功功率 | 2 | -32767~32767 | 0.001kvar |
| 000FH | 视在功率 | 2 | 0~65535 | 0.001kVA |
| 0010H | 功率因数 | 2 | -1000~1000 | 0.001 |
| 0011H | 频率 | 2 | 0~65535 | 0.01Hz |
| 0012H | 年月 | 2 |  |  |
| 0013H | 日时 | 2 |  |  |
| 0014H | 分秒 | 2 |  |  |
| 0015H高8位 | 地址 | 1 | 0~247 |  |
| 0015H低8位 | 波特率 | 1 | 00对应9600 01对应4800 02对应2400 03对应1200 | bps |
| 0016H~0021H | 第1时段费率号 第1时段终止：分 第1时段终止：时 第2时段费率号 第2时段终止：分 第2时段终止：时 …… 第8时段费率号 第8时段终止：分 第8时段终止：时 | 3×8 | 费率号： 00对应峰 01对应平 02对应谷 |  |
| 0022H 0023H | 上1月有功总电能 | 4 | 0~ 4294967295 | 0.01kWh |
| 0024H 0025H | 上1月有功峰电能 | 4 | 0~ 4294967295 | 0.01kWh |
| 0026H 0027H | 上1月有功平电能 | 4 | 0~ 4294967295 | 0.01kWh |
| 0028H 0029H | 上1月有功谷电能 | 4 | 0~ 4294967295 | 0.01kWh |
| 002AH 002BH | 上2月有功总电能 | 4 | 0~ 4294967295 | 0.01kWh |
| 002CH 002DH | 上2月有功峰电能 | 4 | 0~ 4294967295 | 0.01kWh |
| 002EH 002FH | 上2月有功平电能 | 4 | 0~ 4294967295 | 0.01kWh |
| 0030H 0031H | 上2月有功谷电能 | 4 | 0~ 4294967295 | 0.01kWh |
| 0032H 0033H | 上3月有功总电能 | 4 | 0~ 4294967295 | 0.01kWh |
| 0034H 0035H | 上3月有功峰电能 | 4 | 0~ 4294967295 | 0.01kWh |
| 0036H 0037H | 上3月有功平电能 | 4 | 0~ 4294967295 | 0.01kWh |
| 0038H 0039H | 上3月有功谷电能 | 4 | 0~ 4294967295 | 0.01kWh |
| 003AH | 保留 | 2 |  |  |
| 003BH 003CH | 本次购电量 | 4 | 0~ 4294967295 | 0.01kWh |
| 003D~003FH | 用户号 | 6 | 000000000000~ 999999999999 | BCD码 |
| 0040H | 购电次数 | 2 | 0~65535 |  |
| 0041H 0042H | 报警电量 | 4 | 0~ 4294967295 | 0.01kWh |
| 0043H 0044H | 预跳电量 | 4 | 0~ 4294967295 | 0.01kWh |
| 0045H 0046H | 囤积电量 | 4 | 0~ 4294967295 | 0.01kWh |
| 0047H 0048H | 剩余电量 | 4 | 0~ 4294967295 | 0.01kWh |
| 0049H 004AH | 累计购电量 | 4 | 0~ 4294967295 | 0.01kWh |
| 004BH 004CH | 过零电量 | 4 | 0~ 4294967295 | 0.01kWh |
| 004D~004FH | 表号 | 6 | 000000000000~ 999999999999 | BCD码 |

总部：上海安科瑞电气股份有限公司                   生产基地：江苏安科瑞电器制造有限公司

地址：上海市嘉定马东工业园区育绿路253号           地址：江阴市南闸镇东盟工业园区东盟路5号

电话：(86)21-69158300 69158301                     电话：(86)510-86179966 86179967 86179968

传真：(86)21-69158303                              传真：(86)510-86179975 86179970

服务热线：800-820-6632                             邮箱：JY-ACREL001@vip.163.com

网址：www.acrel.cn                                 邮编：214405

邮箱：ACREL001@vip.163.com

邮编：201801